| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания профсоюзного комитета от____________ №_____ | УТВЕРЖДЕНО Приказ от___________№____ |
| --- | --- |

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ РАБОТНИКОВ

Учреждения образования

«Осиповичский  государственный колледж»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЮЧЕЙ

СРЕДЫ

Хранение (складирование) веществ и материалов должно
осуществляться с учетом совместимости их хранения, а также однородности
средств тушения согласно приложению 7 межгосударственного стандарта
«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие
требования. ГОСТ 12.1.004-91»; приложению 3 ППБ РБ 1.01-94; «Правилам
пожарной безопасности Республики Беларусь для организаций торговли,
общественного питания, баз и складов. ППБ 2.15-2002», утвержденных
приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по
пожарному надзору от 28 января 2003 г. № 11 (далее - ППБ 2.15-2002).

При хранении, перемещении и применении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (далее - ЛВЖ и ГЖ) необходимо руководствоваться государственным стандартом Республики Беларусь «Система стандартов пожарной безопасности. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Обеспечение пожарной безопасности при хранении, перемещении, применении на промышленных предприятиях. СТБ 11.4.01-95».

Работы по огнезащитной обработке строительных конструкций должны проводиться организацией, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ, согласно Пособию П2-2002 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций».

Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с пребыванием детей, а также в подвальных и цокольных помещениях не разрешается.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЗАЖИГАНИЯ

Курение, пользование открытым огнем в местах хранения и обращения горючих веществ и материалов, подсобных помещениях, чердаках, подвалах, технических этажах и подпольях, гаражах запрещается.

В местах, где не допускается курение и пользование открытым огнем, должны быть вывешены на видных местах соответствующие запрещающие знаки по СТБ 1392-2003 «Цвета сигнальные и знаки пожарной безопасности. Назначение и правила применения» (далее- СТБ 1392-2003).

Места, отведенные для курения, должны обеспечиваться надписью «Место для курения» или одноименным знаком по СТБ 1392-2003 и оборудоваться в соответствии с совместным постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства здравоохранения от 22.04.2003 № 23/21 «О требованиях к специально предназначенным местам для курения».

Для глажения одежды, подогрева пищи администрацией учреждения образования должны быть оборудованы специальные помещения.

Требования к технологическому оборудованию

При эксплуатации технологических установок и оборудования необходимо руководствоваться ППБ РБ 1.01-94.

С обслуживающим персоналом должны быть изучены характеристики пожарной опасности применяемых или производимых (получаемых) веществ и материалов.

Запрещается хранить и применять в учебных процессах вещества и материалы с неизученными параметрами по взрывопожарной опасности.

Оборудование, аппараты и трубопроводы, в которых обращаются вещества, выделяющие взрыво- и пожароопасные пары, газы и пыль, должны быть герметичными.

Запрещается выполнять операции на оборудовании, установках и станках с неисправностями, а также при отключении контрольно-измерительных приборов, по которым определяются заданные режимы температуры, давления, концентрации горючих газов, паров и другие параметры.

Работа оборудования и его нагрузка должны соответствовать
требованиям паспортных данных регламента.

Оборудование должно проходить текущий и капитальный ремонт в
соответствии с техническими условиями в сроки, определенные графиком,
утвержденным руководителем учреждения образования.

Требования к эксплуатации электроустановок

Монтаж и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в
соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей» (далее - ПТЭ и ПТБ),
«Правил устройства электроустановок» (далее - ПУЭ), утвержденных
Решением Главного технического управления Министерства энергетики
СССР 27 декабря 1983 г. №Э-8/83, главы 4 ППБ 1.04-2002, ППБ РБ 1.01-94.

Не допускается применение электронагревательных приборов в пожароопасных зонах складских помещений, в помещениях архивов, музеев,
библиотек, гардеробных и в спальных помещениях.

Электрощиты необходимо оснащать схемой подключения потребителей с объясняющими надписями и указанным значением номинального тока аппарата защиты.

Устройство, питание, прокладывание сетей аварийного и эвакуационного освещения должно выполняться согласно требованиям ПУЭ.

Все электрооборудование (корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников, электрощитов и т.п.) подлежит занулению или заземлению в соответствии с требованиями ПУЭ.

Учреждения образования должны быть обеспечены фонарями на
случай отключения электроэнергии.

Включение электродвигателей пожарных насосов и системы
противодымной защиты должно сопровождаться автоматическим
отключением электроприемников системы вентиляции и кондиционирования.

При эксплуатации электроустановок не допускается:

использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

применять для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы не заводского (кустарного) изготовления (электропечи, электролампы накаливания);

оставлять под напряжением неизолированные электрические
провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;

пользоваться поврежденными (неисправными) коммутационными
аппаратами, аппаратами защиты, разъемными контактными соединениями,
ответвительными коробками и другими электроустановочными изделиями;

завязывать и скручивать электрические провода и кабели;

использовать электроустановочные изделия (розетки, рубильники
и другие виды изделий) для подвешивания одежды и других предметов;

оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, духовые и жарокондитерские шкафы, телевизоры и другие приборы и оборудование, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без надзора (холодильники, персональные ЭВМ, факсы, модемы и другое подобное оборудование);

накрывать электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

прокладывать электрические провода и кабели по воздуховодам, трубопроводам и другим инженерным коммуникациям;

осуществлять транзитную прокладку электрических проводов и
кабелей через складские помещения при хранении в них горючих
материалов. Оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;

прокладывать электрические провода и кабели внутри ограждающих конструкций класса пожарной опасности К2-КЗ по ГОСТ 30403-96, под отделочными материалами групп горючести Г2-Г4 по ГОСТ 30244-94 без дополнительной их защиты согласно ПУЭ;

применять в качестве электросетей радио- и телефонные провода.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Требования к системам отопления

При устройстве и эксплуатации систем отопления следует
руководствоваться требованиями СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование» (далее - СНБ 4.02.01-03), раздела IV ППБ 1.04-2002.

Крышные котельные должны соответствовать требованиям «Норм
пожарной безопасности Республики Беларусь при устройстве крышных
котельных. НПБ РБ 2-97», утвержденных приказом Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 6 ноября 1997 г. № 63.

При применении теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и
устройств (далее - теплогенерирующие аппараты), работающих на
газообразном, жидком, твердом или смешанном виде топлива и служащих
для отопления, приготовления пищи, должны соблюдаться требования норм
пожарной безопасности Республики Беларусь «Аппараты
теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования
пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 16-2000», утвержденных
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 5 июня 2000 г. № 5, главы 8 ППБ 1.04-2002.

Истопники ежегодно перед началом отопительного сезона должны проходить противопожарный инструктаж и обучение по программе ПТМ.

В котельных помещениях допускается установка расходных баков топлива закрытого типа объемом не более 1 м3 во встроенных котельных и объемом не более 5 м3 - в отдельно стоящих.

В помещениях котельной не допускается:

производить работы, не связанные с обслуживанием котельной установки, допускать в котельную и поручать наблюдение за работой котлов посторонним лицам;

сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;

допускать подтекание жидкого топлива или утечку газа из систем топливодачи;

подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

пользоваться расходными баками, не имеющими устройств для удаления топлива в аварийную емкость (безопасное место), в случае пожара;

разжигать котельные установки без предварительной их продувки воздухом.

Не допускается складывать спецодежду, промасленную ветошь,
горючие материалы на нагревательных приборах и трубопроводах отопления.

Монтаж и эксплуатация теплогенерирующих аппаратов, работающих на жидком и газообразном топливе, осуществляются в соответствии с требованиями главы 8 ППБ 1.04-2002.

Топливопроводы котельных установок, теплогенерирующих аппаратов, работающих на жидком топливе (далее - установки), должны иметь не менее 2-х исправных вентилей: один - у установки, другой - у топливного бака.

У каждой форсунки должен быть установлен поддон с песком.

При монтаже и эксплуатации электрокалориферов должны соблюдаться требования главы 9 ППБ 1.04-2002.

При устройстве печного отопления должны соблюдаться требования СНБ 4.02.01-03, главы 10 ППБ 1.04-2002.

Топка печей должна производиться специально выделенными лицами (истопниками), проинструктированными о мерах пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов.

В учреждениях образования с круглосуточным пребываниием детей топка печей должна заканчиваться за два часа до отхода детей ко сну, а с дневным пребыванием детей - не позднее чем за час до прихода детей.

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом и в
течение всего отопительного сезона не реже:

одного раза в два месяца - для отопительных печей;

одного раза в месяц - для кухонных плит и кипятильников;

двух раз в месяц - для специальных печей долговременной топки.

Не допускается производить топку печей в ночное время в зданиях
с круглосуточным пребыванием детей, а также во время проведения в
помещениях массовых мероприятий.

Требования к системам вентиляции

При устройстве и эксплуатации систем вентиляции следует
руководствоваться требованиями СНБ 4.02.01-03, главы 11 ППБ 1.04-2002.

Двери вентиляционных камер должны быть постоянно закрыты на
замок.

Очистные устройства для улавливания пожаровзрывоопасных
веществ должны иметь исправное заземление.

Системы вентиляции в помещениях зарядки тяговых
аккумуляторных батарей должны постоянно находиться в работоспособном
состоянии и обеспечивать требуемый воздухообмен.

При установке в этих помещениях не более пяти самоходных машин
для зарядки аккумуляторных батарей допускается иметь только естественную
вентиляцию при условии обеспечения требуемого воздухообмена в
помещении. Заборные    отверстия    естественной    вентиляции    должны располагаться в верхних точках.

В местах хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров бытовой химии приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать требуемый воздухообмен.

Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючих пылей и отходов.

Профилактический осмотр, проверка и очистка вентиляционного оборудования должны производиться по графику, утвержденному руководителем. Результаты осмотров отражаются в специальном журнале.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории объекта не допускается строительство временных зданий и сооружений без согласования с органами государственного пожарного надзора.

Количество и габариты въездов (выездов) на объекты должны соответствовать требованиям строительных норм Республики Беларусь "СНБ 3.03.02–97. Улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов" и других нормативных документов.

Порядок въезда транспортных средств на территорию, количество одновременного его нахождения, места стоянок, а также пропускной и внутриобъектовый режим определяется администрацией объекта.

Переезды через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть всегда свободны для проезда автомобилей пожарных аварийно-спасательных подразделений и иметь исправные сплошные настилы на уровне головок рельсов. Количество переездов должно быть не менее двух. Стоянка вагонов на переездах не допускается.

Проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны содержаться свободными.

Все дороги и проезды на территории объектов необходимо содержать в исправности, своевременно ремонтировать, в зимнее время очищать от снега, а в ночное время освещать.

При проведении ремонтных и других работ на дорогах необходимо устанавливать указатели направления объезда или устраивать через ремонтируемые участки переезды шириной не менее 3,5 м. О закрытии отдельных участков дорог или проездов, препятствующих проезду пожарной аварийно-спасательной техники, необходимо немедленно уведомить пожарную аварийно-спасательную службу.

У пожарных гидрантов и пожарных водоемов должны быть установлены надписи-указатели по ГОСТ 12.4.026. На указателях пожарных гидрантов должны быть указаны диаметр и тип (кольцевой, тупиковый) водопровода.

Указатели пожарных водоисточников в темное время суток должны быть освещены.

Территорию объектов следует содержать в чистоте и регулярно очищать от сухой травы и листьев, мусора, производственных отходов, упаковочной тары. В летнее время трава должна быть скошена и вывезена с территории в сыром виде.

Организовывать свалки горючих отходов не допускается. Для сбора неутилизируемых отходов и мусора на территории объектов должны быть установлены в специально оборудованных местах металлические емкости с закрывающимися крышками. Емкости необходимо устанавливать на бетонированных или асфальтированных площадках на расстоянии не менее 25 м от зданий и сооружений.

Противопожарные разрывы между зданиями объектов не допускается использовать для складирования материалов, строительства (установки) временных зданий и сооружений, а также для стоянки транспортных средств.

На территории объектов не допускается разведение костров.

Территория объекта должна быть обеспечена предупредительными знаками безопасности, согласно ГОСТ 12.4.026 и плакатами по безопасному проведению работ.

Для озеленения территорий баз и складов не допускается применять древесные насаждения, выделяющие при цветении хлопья, волокнистые вещества и опушенные семена.

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ
ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ

Объемно-планировочные, конструктивные, инженерные и организационно-технические решения, направленные на обеспечение безопасной эвакуации людей и материальных ценностей, должны соответствовать требованиям строительных норм Республики Беларусь "СНБ 2.02.02–2001. Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре" (далее – СНБ 2.02.02), строительных норм и правил "СНиП 2.01.02–85*. Противопожарные нормы", настоящих Правил и других нормативных документов.

Специальное оборудование, способствующее успешной эвакуации людей в случае пожара (систем оповещения, противодымной защиты, установок пожарной автоматики, эвакуационного освещения и знаки безопасности), должно содержаться в исправном и рабочем состоянии.

Пути эвакуации (выходы, проходы, тамбуры, тамбур-шлюзы, коридоры, вестибюли, фойе, холлы, лестницы и лестничные клетки) должны содержаться свободными. На путях эвакуации не допускается размещать какие-либо предметы, складировать оборудование и материалы, устанавливать мебель, размещать помещения общественного назначения (пункты по ремонту часов, различные мастерские, торговые точки и другие).

Количество, высота и ширина эвакуационных выходов, предусмотренных проектной документацией для зданий и помещений, не должны уменьшаться.

На объектах применение ковров, ковровых покрытий (дорожек), линолеумов и других подобных покрытий на путях эвакуации допускается в соответствии с требованиями нормативных документов, при этом указанные изделия должны быть жестко прикреплены к полу. Пожарно-технические показатели пожарной опасности изделий должны быть подтверждены соответствующими результатами испытаний в соответствии с требованиями нормативных документов. Не допускается размещение и укладка указанных изделий в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах.

Протяженность путей эвакуации должна соответствовать требованиям нормативных документов и подтверждаться соответствующим расчетом, выполненным в установленном порядке.

Двери эвакуационных выходов закрывать на замки не допускается. При необходимости допускается использование внутренних легкооткрывающихся (без ключа) замков и запоров, за исправное состояние которых должны нести ответственность соответствующие должностные лица. В целях быстрого открывания дверей и люков выходов на кровлю в зданиях и сооружениях должно быть предусмотрено наличие комплекта ключей с номерными бирками, соответствующими нумерации выходов по плану эвакуации. Ключи должны находиться в установленных администрацией местах, доступных для получения в любое время суток, в специальных ящиках, которые опломбируются. На дверях должна быть надпись с указанием места хранения ключей.

Двери в противопожарных стенах и перегородках, остекление оконных и дверных проемов во внутренних стенах и перегородках на
путях эвакуации, в перегородках, разделяющих помещения, должны 
содержаться в исправном состоянии и соответствовать нормативным требованиям.

Не допускается снимать доводчики или другие устройства самозакрывания дверей лестничных клеток с уплотнениями в притворах. Доводчики должны быть отрегулированы и обеспечивать надежное самозакрывание дверей и уплотнение в притворах.

Пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть обозначены предписывающими знаками согласно ГОСТ 12.4.026.

Наружные металлические эвакуационные лестницы, а также лестницы, устанавливаемые в местах перепадов высот кровли, их площадки, слуховые окна и ограждения крыш в зимний период должны своевременно очищаться от снега и наледи, а также подвергаться периодическим испытаниям на прочность (за исключением слуховых окон и ограждения крыш) не реже двух раз в год согласно нормам пожарной безопасности Республики Беларусь "Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. НПБ 19-2000", утвержденным Приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 16 августа 2000 года № 15.

Для обеспечения безопасной эвакуации не допускается:

устройство в стенах "рассечек", отделяющих объем основной лестничной клетки от подвала (цокольного этажа), дверного проема с дверями, способствующего быстрому задымлению лестничной клетки в случае пожара в подвальном или цокольном этаже;

устанавливать на путях эвакуации раздвижные, подъемные, вращающиеся двери и турникеты без дублирования их распашными дверями;

перенавеска дверей, препятствующая выходу из зданий и помещений;

снятие дверей, отделяющих лестничную клетку или вестибюль, в который устроен выход из лестничной клетки, от общих коридоров;

устраивать на путях эвакуации "фальшивые" двери, устанавливать витражи, зеркала, турникеты и другие приспособления, препятствующие нормальной эвакуации;

загромождать выходы через двери и люки на чердаки и кровлю;

складирование под маршами лестничных клеток горючих материалов и устройство различных помещений, за исключением узлов управления центрального отопления и водомерных узлов;

обшивка стен лестничных клеток пластиком, древесными материалами групп горючести Г2-Г4, окрашивание их нитроэмалями и масляной краской;

применение в светильниках эвакуационного освещения ламп ДРЛ, ксеоновых, металлогалогенных, натриевых;

использование лифтов для эвакуации людей при пожаре.

Светильники эвакуационного освещения и световые указатели эвакуационных выходов должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

На объектах должны быть разработаны планы эвакуации, распределены обязанности обслуживающего персонала при эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара. Порядок включения систем оповещения о возникновении пожара и эвакуации людей должен быть определен распоряжением руководителя объекта.

В гостиничных комплексах обслуживающий персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и электрическими фонарями.

На всех объектах над дверями эвакуационных выходов должны быть установлены светящиеся надписи "ВЫХОД", располагаемые не ниже 2–2,5 м от уровня пола. В коридорах, на лестницах и дверях, ведущих к путям эвакуации или наружу, должны быть установлены изображения знака "ВЫХОД" – открытой двери с силуэтом бегущего человека и стрелки, указывающей путь к выходу.

На случай возникновения пожара на объекте должен быть разработан и осуществлен комплекс противопожарных мероприятий, обеспечивающих своевременную и безопасную эвакуацию людей и материальных ценностей, который должен включать в себя конструктивно-планировочные, инженерные и организационно-технические решения и мероприятия.

В складских помещениях шириной более 10 м должен быть обеспечен центральный проход шириной не менее 2 метров.

В общественных зданиях (кроме зданий VIII степени огнестойкости) не допускается отделка и облицовка стен и потолков на путях эвакуации горючими материалами, оклейка их обоями и пленочными покрытиями из горючих материалов. Допускается окраска стен и перегородок (за исключением гипсокартонных перегородок) горючими красками на высоту не более 1,5 м от уровня пола.

В лестничных клетках допускается размещать встроенные в стены электрощиты, при этом они должны быть надежно закрыты на замки.

В зданиях (сооружениях) не допускается устанавливать на окнах не открывающиеся металлические решетки. Допускается установка не открывающихся металлических решеток при наличии в помещении не менее 20% оконных решеток распашной конструкции. При согласовании с местными органами государственного пожарного надзора допускается устанавливать глухие металлические решетки в складских помещениях с наличием не более двух окон, если количество работающих не превышает двух человек.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ

Требования к пожарной технике, техническим средствам противопожарной защиты, первичным средствам пожаротушения

Все объекты должны обеспечиваться первичными средствами
пожаротушения, пожарной техникой и другими ТСППЗ согласно требованиям
межгосударственного стандарта «Система стандартов безопасности труда.
Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и
обслуживание. ГОСТ 12.4.009», СНБ 4.01.02-03 «Противопожарное
водоснабжение», главы 12 ППБ 1.04-2002. Вид и количество первичных
средств пожаротушения для зданий и помещений, на которые не
распространяются требования ППБ 1.04-2002, необходимо определять в
соответствии с требованиями норм пожарной безопасности Республики
Беларусь «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 28-2001», утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29 июля 2001 г. № 9.

При эксплуатации ТСППЗ следует руководствоваться требованиями «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь при эксплуатации технических средств противопожарной защиты. ППБ РБ 1.02-94» (далее -ППБ РБ 1.02-94), утвержденных Приказом Главного государственного испектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30 декабря 1995 г. №704/19 и руководящего документа «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. РД 25 964-90».

Помещения учреждений системы образования следует оборудовать автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации согласно требованиям норм пожарной безопасности «Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения. НПБ 15-2004».

При оборудовании объекта системой противодымной защиты
необходимо не реже одного раза в неделю проверять наличие замков и пломб
на щитах электропитания автоматики и защитных щитков (остекление на
кнопках ручного пуска), закрытое положение поэтажных дымовых клапанов,
состояние вентиляторов, а также готовность системы к работе путем
кратковременного включения вентилятора при помощи кнопок ручного
пуска.

Пожарные гидранты, водоемы должны быть пронумерованы, иметь опознавательные знаки, световые либо флуоресцентные указатели для определения мест их расположения согласно СТБ 1392-2003.

На указателях пожарных гидрантов должны быть указаны диаметр и тип водопровода (кольцевой, тупиковый), а также расстояние до гидранта.

При ремонте и устройстве дорожного покрытия не допускается ликвидация люков пожарных гидрантов.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода
должны соответствовать нормам пожарной безопасности Республики
Беларусь «Шкаф пожарный. Общие технические требования. Методы
испытаний. НПБ 46-2004», утвержденным Постановлением Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 августа 2004 г. № 182,

главе 12 ППБ 1.04-2002.

Рукава внутренних пожарных кранов должны находиться в опломбированных шкафах, быть сухими, скатанными, присоединенными к пожарному крану и стволу.

Первичные средства пожаротушения, находящиеся в помещениях, секциях, передаются на сохранность ответственным за пожарную безопасность помещения, секции, а также другим должностным лицам соответствующих структурных подразделений учреждения образования, которые несут ответственность за их содержание и работоспособность.

Первичные средства на территории учреждения образования (вне помещений) следует группировать в специально приспособленных местах на пожарных щитах, защищая их от воздействия атмосферных осадков.

Запорная арматура (краны, рычажные клапаны) огнетушителей должна быть опломбирована.

Огнетушители с сорванными пломбами должны быть изъяты для проверки и перезарядки.

Действия в случае возникновения пожара

При обнаружении пожара на объекте работники обязаны:

немедленно сообщить об этом в пожарную службу (при этом четко назвать адрес учреждения, место пожара, свою должность и фамилию, а также сообщить о наличии в здании людей);

задействовать систему оповещения о пожаре;

принять меры к эвакуации людей;

известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника;

организовать встречу пожарных подразделений, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (внутренними пожарными кранами, огнетушителями и т. п.).

При возникновении пожара руководители объектов обязаны:

- возглавить руководство тушением пожара до прибытия
пожарных аварийно-спасательных подразделений;

- проверить, сообщено ли в пожарную службу о возникновении пожара;

- организовать по имеющимся отработанным планам эвакуацию людей, принять меры к предотвращению паники среди присутствующих;

- организовать включение системы оповещения о пожаре;

- при наличии громкоговорящей связи объявить спокойным ровным голосом о необходимости покинуть здание;

- выделить необходимое количество людей из числа должностных лиц или ДПД для обеспечения контроля и сопровождения эвакуирующихся;

- с помощью работников и ДПД организовать тушение пожара имеющимися средствами;

- направить персонал, хорошо знающий расположение подъездных путей и водоисточников, для организации встречи и сопровождения (при необходимости) подразделений пожарной службы к месту пожара;

- проверить включение и работу автоматической стационарной системы пожаротушения;

- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

- организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, технологического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (привлечь для этого дежурный и обслуживающий персонал);

- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т. п.;

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану.

По прибытии пожарных подразделений необходимо:

- указать руководителю тушения пожара место загорания и кратчайшие пути к нему;

- сообщить о нахождении людей в опасной зоне и ходе эвакуации;

- обеспечить указание месторасположения и сопровождения к источникам водоснабжения, средствам пожаротушения и связи;

- по требованию руководителя тушения пожара обеспечить привлечение необходимой автотракторной, поливочной и другой техники;

- организовать работу членов добровольных дружин и работников по оказанию помощи пожарным при боевом развертывании, прокладке рукавных линий, эвакуации материальных ценностей и проведению других работ, согласно указаниям руководителя тушения пожара.

При включении должностного лица в состав штаба управления силами и средствами на пожаре он обязан:

- консультировать руководителя тушения пожара по специфическим особенностям горящего здания (сооружения), а также предоставлять информацию о наличии и местонахождении взрывоопасных и токсичных веществ, баллонов с газом, электроустановок, находящихся под напряжением, и другие сведения;

- координировать действия обслуживающего персонала при выполнении задач, поставленных руководителем тушения пожара.

- Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекол. Покидая помещение или здание, необходимо закрыть за собой все двери и окна в целях уменьшения притока свежего воздуха, способствующего быстрому распространению огня.

- Боевой расчет ДПД должен выполнять распределенные между дружинниками обязанности на случай возникновения пожара (вызов пожарной аварийно-спасательной службы, эвакуация людей, работа со стволами от внутренних пожарных кранов, включение ТСППЗ). Дружинники, входящие в состав боевого расчета, должны быть хорошо обучены и натренированы действиям на случай пожара и оказания помощи прибывшим пожарным аварийно-спасательным подразделениям. По прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений расчет ДПД переходит в подчинение к руководителю тушения пожара.

- По каждому происшедшему на объекте пожару администрация обязана провести служебное расследование и осуществить необходимые профилактические меры, исключающие повторение подобных случаев.

## СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Требования к зданиям и сооружениям 
повышенной этажности

- Системы противодымной защиты, пожарной автоматики,
аварийное освещение, внутренний противопожарный водопровод, аварийные лифты должны систематически проверяться и постоянно находиться в исправном состоянии.

- Установки управления и приборы контроля за ТСППЗ, выведенные на центральные диспетчерские пункты объектов, должны содержаться в исправном состоянии и проверяться дежурным персоналом при заступлении на службу.

- У пусковых устройств систем ТСППЗ, включаемых при пожаре, должны быть вывешены таблички об их назначении и порядке приведения в действие.

- Пути эвакуации, не имеющие естественного освещения, должны постоянно освещаться электрическим светом.

- Техническое обслуживание автоматических установок тушения пожаров, пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, насосных станций внутреннего противопожарного водопровода должно осуществляться квалифицированными специалистами.

- Двери, входящие в систему противодымной защиты, должны иметь исправные самозакрывающиеся устройства и уплотняющие прокладки.

- В зданиях, оборудованных системой противодымной защиты, автоматической установкой пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом, необходимо периодически проверять надежность и исправность функционирования автоматического переключения этих систем, аварийного и эвакуационного освещения на резервный ввод питания электроэнергией.

- Эксплуатация систем противодымной защиты и внутреннего противопожарного водопровода осуществляется организацией, эксплуатирующей здание, а при отсутствии в штатной численности специалистов в области обслуживания данных систем привлекаются к техобслуживанию систем специализированные организации по договору.

- Организация, осуществляющая техническое обслуживание автоматических систем противодымной защиты, обязана проводить техническое обслуживание систем с выполнением контрольно-испытательных опробований (включение систем в работу) и выполнять текущий и капитальный ремонты с фиксацией выполненных работ в специальном журнале.

- Передаваемые специализированной организации на техническое обслуживание системы противодымной защиты остаются на балансе организации, которая несет ответственность за их сохранность и осуществляет контроль за правильностью эксплуатации систем.

- В зданиях, оборудованных системой противодымной защиты, предусматривающей подачу воздуха в шахты лифтов, в случае пожара пассажирские лифты должны быть немедленно опущены и находиться на нижнем этаже.

- ТСППЗ должны периодически проверяться на работоспособность. Во время проведения еженедельных осмотров при помощи кнопок ручного пуска система включается кратковременно (на 3–5 мин) в работу, фиксируется включение в работу вытяжных и подпорных вентиляторов, открытие дымовых клапанов, срабатывание устройств пожарной сигнализации.

- При ежемесячном текущем ремонте должна производиться проверка щитов и цепей линий электропитания, исправность включающих аппаратов, работоспособность электроприводов этажных дымовых клапанов и заслонок вентиляторов, систем внутреннего противопожарного водопровода, включающих аппаратов пожарных насосов, пожарного инвентаря в этажных шкафах-нишах (кранов, пожарных рукавов, стволов и пр.); а также производиться пробное включение и выключение системы противопожарного водоснабжения.

- Для обслуживания системы противодымной защиты руководитель организации обязан назначить лиц, которые должны следить за чистотой вентиляционных решеток, клапанов, исполнительных механизмов и других устройств.

- В зданиях повышенной этажности не допускается:

- застраивать, загромождать различным оборудованием, автотранспортом площадки, предназначенные для установки в случае
пожара автолестниц;

- обесточивать после приемки системы противодымной защиты щит управления системой;

- производить эксплуатацию вновь построенного здания до наладки ТСППЗ;

- устраивать дверные проемы в глухих перегородках и стенах, отделяющих незадымляемые лестничные клетки от помещений, проходов, подвалов с пожароопасными помещениями;

- забивать наглухо и загромождать мебелью, оборудованием эвакуационные двери, люки на балконах и лоджиях, а также переходы для людей в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы;

- окрашивать, заклеивать обоями автоматические пожарные извещатели, а также осуществлять другие мероприятия, направленные на снижение эффективности их работы;

- устраивать в общих коридорах перегородки, препятствующие дымоудалению;

- отделывать ограждения балконов и лоджий материалами групп горючести Г2-Г4;

- производить остекление или заделку жалюзи и воздушных зон незадымляемых лестничных клеток;

- остеклять самозакрывающиеся двери обычным (вместо армированного или закаленного) стеклом.

## Требования к помещениям электронно-вычислительных машин

- При размещении на объектах помещений для электронно-вычислительных машин (далее – ЭВМ) следует руководствоваться требованиями СН 512–78 "Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин".

- Хранилища информации, помещения для хранения перфокарт, перфолент, магнитных лент и пакетов магнитных дисков должны располагаться в обособленных помещениях, ограждающие конструкции которых должны соответствовать действующим нормативным документам, а также оборудованы стеллажами и шкафами, выполненными из негорючих материалов. Хранить перфоленты, перфокарты, магнитные ленты, дискеты следует в металлических кассетах. В машинных залах ЭВМ не допускается устанавливать шкафы для хранения материалов и предметов, не связанных с работой на ЭВМ.

- Не допускается оставлять без наблюдения включенную в сеть ЭВМ.

- В смежных помещениях для ЭВМ не допускается размещение взрывопожароопасных производств.

- Система вентиляции помещений с ЭВМ должна быть оборудована исправным устройством, обеспечивающим автоматическое отключение ее при пожаре.

- Электропитание ЭВМ должно иметь блокировку отключения электроэнергии в случае остановки системы охлаждения и кондиционирования.

- Работы по ремонту узлов (блоков) ЭВМ непосредственно в машинном зале не допускаются. Ремонт их должен проводиться в отдельном помещении (мастерской).

- При проведении ремонта или технического обслуживания ЭВМ на месте допускается иметь не более 0,5 л ЛВЖ в небьющейся плотно закрывающейся таре.

- Для промывки деталей необходимо применять негорючие моющие препараты. Промывки элементов ЭВМ ГЖ допускаются в специальных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

- Не допускается оставлять без присмотра включенную в сеть радиоэлектронную аппаратуру, используемую для испытания и контроля ЭВМ.

- Один раз в квартал следует чистить кабельные каналы, межпольное пространство и пространство за подвесным потолком от пылевых отложений.

## ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ

## Общие требования к организации проведения
противопожарных инструктажей

- Противопожарные инструктажи подразделяются на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

- Рабочие и служащие при оформлении на работу обязаны пройти вводный инструктаж, а затем, непосредственно на рабочем месте – первичный инструктаж.

- Направление на вводный инструктаж дает наниматель предприятия.

- Вводный инструктаж, как правило, должен проводиться инженерно-техническим персоналом объекта или лицом, на которого приказом руководителя объекта возложены эти обязанности, в специально выделенном помещении, обеспеченном наглядной агитацией, инструкциями и правилами пожарной безопасности, образцами имеющихся на объекте средств пожаротушения и связи. Допускается привлекать для проведения вводного инструктажа специалистов государственного пожарного надзора.

- При проведении вводного инструктажа инструктируемых должны ознакомить:

- с требованиями настоящих Правил пожарной безопасности;

- с участками, наиболее опасными в пожарном отношении, на которых запрещается курить, допускать применение открытого огня и где необходимо применять другие меры предосторожности;

- с возможными причинами возникновения пожаров и мерами их предупреждения;

- с практическими действиями в случае возникновения пожара (вызов пожарных аварийно-спасательных подразделений, использование первичных средств пожаротушения, эвакуация людей и материальных ценностей).

- О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа.

- Первичный инструктаж проводит лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения (участка), непосредственно на рабочем месте. Указанный инструктаж обязательно должен проводиться при переводе рабочих и служащих из одного помещения (участка) в другое применительно к условиям пожарной безопасности помещения или производственной установки.

- При первичном инструктаже на рабочем месте инструктор должен рассказать об используемых в помещениях (на участках) пожароопасных веществах и материалах, мерах предотвращения пожаров и загораний, указать место для курения, ознакомить вновь поступивших работников с имеющимися в помещении (участке) средствами пожаротушения, показать расположение ближайших средств связи и объяснить правила поведения в случае возникновения пожара.

- Вновь принятые служащие и рабочие без прохождения вводного и первичного инструктажа к работе не допускаются.

- Повторный инструктаж проходят все работники, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в полугодие.

- Внеплановый инструктаж проводят при:

- введении в действие новых или переработанных нормативных актов (документов) по пожарной безопасности или внесении изменений и дополнений к ним;

- изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приборов и инструментов и появлении других факторов, влияющих на пожарную безопасность;

- нарушении работниками требований нормативных документов, которые могли привести или привели к пожарам;

- выявлении органами государственного пожарного надзора (должностными лицами объекта) нарушений работниками требований действующих нормативных документов;

- перерывах в работе более одного года.

- При регистрации внепланового инструктажа указывается причина его проведения.

- Целевой инструктаж проводится при:

- выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности;

- ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение;

- проведении экскурсии на объекте.

- Повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводят лица, ответственные за проведение первичного инструктажа;

- Инструктажи (кроме вводного и целевого) на рабочем месте завершаются контролем теоретических знаний и практических навыков (действия в случае пожара).

## Требования к организации проведения
занятий по пожарно-техническому минимуму

- На объектах с повышенной пожарной опасностью для рабочих и служащих должны проводиться занятия по пожарно-техническому минимуму.

- Ответственность за организацию и проведение занятий по ПТМ возлагается на руководителя объекта.

- Занятия по ПТМ проводятся с целью повышения общих технических знаний рабочих и служащих помещений (участков) и производственных установок с повышенной пожарной опасностью, ознакомления их с правилами пожарной безопасности, а также для более детального обучения работающих способам использования имеющихся средств пожаротушения.

- Порядок проведения занятий по ПТМ определяется приказом руководителя объекта.

- Занятия по программе ПТМ необходимо проводить непосредственно на рабочем месте.

- На объектах, где нет помещений и процессов, опасных в пожарном отношении, могут организовываться общеобъектовые группы для проведения занятий по ПТМ с отдельными категориями специалистов (электрогазосварщики, электрики, рабочие складского хозяйства).

- При изучении тем программы ПТМ необходимо рассказать о наиболее характерных случаях пожаров на объекте. Для лучшего усвоения материала желательно возможно шире использовать в учебных
целях различные учебные экспонаты, фотоснимки и плакаты, макеты или узлы отдельных пожароопасных технологических установок.

- По окончании прохождения программы обучения от рабочих и служащих должны быть приняты зачеты.

## Вопросы, изучаемые при прохождении
пожарно-технического минимума

- Тема 1 "Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта" (2 часа) включает в себя изучение:

- Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 года № 2403-XII "О пожарной безопасности" и решений местных органов власти по вопросам улучшения организации работы по обеспечению пожарной безопасности;

- ответственности за пожарную безопасность на объектах; на кого она возлагается и роль инженерно-технического и обслуживающего персонала в поддержании строгого противопожарного режима в здании, учреждении;

- ответственности за нарушение правил пожарной безопасности;

- действий рабочих и служащих при обнаружении нарушений правил пожарной безопасности;

- порядка инструктирования рабочих и служащих объекта (обучение рабочих, служащих и обслуживающего персонала мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре);

- способов и методов привлечения рабочих и служащих объекта к обеспечению пожарной безопасности объекта. Порядка создания ДПД и ПТК. Кратких сведений об их задачах и практической деятельности.

- Тема 2 "Меры пожарной безопасности на объекте" (3 часа) включает в себя изучение:

- характеристики объекта и его пожарной опасности;

- анализа причин пожаров (неисправность оборудования, электроустановок и систем отопления, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пользования инструментами и оборудованием, нарушение правил хранения веществ и материалов и другое);

- противопожарного режима на объекте (содержание помещений, территории, проездов, подъездов к зданиям, наружных пожарных лестниц и источников водоснабжения, путей эвакуации; места для курения, порядок проведения огневых работ, осмотра и закрытия помещений после окончания работы, уборки горючих отходов, пользования электронагревательными приборами и другие мероприятия);

- особенностей пожарной опасности зданий с массовым пребыванием людей;

- особенностей разработки плана эвакуации и инструкций пожарной безопасности, порядок их использования.

- Тема 3 "Обеспечение пожарной безопасности на рабочем месте" (2 часа) включает в себя изучение:

- характеристик пожарной опасности технологического оборудования, машин, установок и аппаратов, веществ и материалов, обращающихся в помещении;

- возможных причин возникновения пожара, аварий и других чрезвычайных ситуаций и действий при их возникновении;

- правил пожарной безопасности с учетом специфики конкретного рабочего места;

- уборки помещений по окончании работы и порядка закрытия помещений;

- действий рабочих и служащих при нарушении режимов 
работы технологического оборудования, машин, установок и аппаратов.

- Тема 4 "Технические средства противопожарной защиты, первичные средства пожаротушения и другая пожарная техника" (2 часа) включает в себя изучение:

- кратких сведений о назначении, устройстве, принципе действия и эксплуатации имеющихся на объекте технических средств
противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и другой пожарной техники, порядок их содержания;

- способов приведения огнетушителей в действие и использования их для тушения пожаров.

- Тема 5 "Действия при возникновении пожара и других аварийных ситуаций" (2 часа) включает в себя изучение:

- распределения обязанностей обслуживающего персонала на случай пожара (сообщение о пожаре, эвакуация людей и другие действия по тушению пожара);

- действий лиц, обнаруживших на территории, в зданиях и 
сооружениях объекта задымление либо загорание;

- порядка сообщения о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения, аварийные службы, а также руководству объекта;

- средств связи и сигнализации, приспособлений для подачи сигналов тревоги, имеющихся на объекте, и правил пользования ими;

- действий по обеспечению безопасной эвакуации посетителей и других лиц, находящихся на объекте;

- организации встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений, аварийных служб;

- отключения оборудования, коммуникаций, электроустановок, систем вентиляции и других систем и оборудования (исходя из местных условий);

- применения имеющихся на объекте первичных средств 
пожаротушения и другой пожарной техники для тушения пожара;

- действий рабочих и служащих по прибытию на объект 
пожарных аварийно-спасательных подразделений, других аварийных служб.

| Заместитель директора по УПР Согласовано инженер по охране труда В.В.Верниковский | О.В.Прудникова заведующий хозяйством Л.А.Фарион |
| --- | --- |